АО «ДВЭУК»

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2017 года

- 2Т ПС 220/35/6 кВ «Олекминск» течь масла с предохранительного клапана, вывод в ремонт 10ч. 02 мин. 15.03.2017 по 21.05.2017 12ч. 46 мин.

- ПС при НПС-12 1СШ-220 вывод в ремонт вследствие выпадения шлейфа на РШ-12Т с 16.05.2017 12ч. 45 мин. По 18.052017 18 ч. 10 мин.

- Л-243 ВЛ 220 кВ «Олекминск – НПС-14» в ремонте (УРОВ «на себя», ДЗЛ, неисправность цепей управления) с 14-15 23.06.2017 до 20-00 24.06.2017;

- Отключение Л-201 и Л-202 ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Районная» с 16-30 29.06.2017; Л-202: 1ст .З,З, АПВ (0) 16-36 РПВ (+); Л-201: 2 ст. ТЗНП, АПВ (+)); Л-201 ВЛ 220 кВ «КВГЭС – Районная» в ремонте (для устранения негабарита провода в пролете опор №№ 6 – 7 отпайка на ПС «Чернышевская») с 12-30 30.06.2017 по 20-00 07.07.2017 и с 12-30 30.06.2017 по 21-00 30.06.2017(для отсоединения шлейфов на опоре № 1 отпайка на ПС «Чернышевская»);

Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений отсутствует.