Приложение № 6

к договору теплоснабжения №________ от _________

Порядок

определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя

при наличии приборов учета

- Термины и определения.

Предлагаемые термины и определения приняты только для настоящей Методики.

Виды тепловых нагрузок - Отопительная, вентиляционная, кондиционирование воздуха, технологическая сушка.

Водосчетчик - Измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное  направлению  скорости потока.

Время работы приборов - Интервал времени, за который на основе показаний приборов учета ведется учет тепловой энергии и массы (или объема) теплоносителя, а также контроль его температуры и давления.

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей - Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или полного хозяйственного ведения.

Закрытая водяная система теплоснабжения - Система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, на нужды горячего водоснабжения из сети не отбирается.

Зависимая схема подключения системы теплопотребления - Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.

Независимая схема подключения системы теплопотребления - Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в  системе теплопотребления.

Расход теплоносителя - Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени.

Система теплоснабжения - Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Система теплопотребления - Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями.

Тепловая сеть - Совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии.

Тепловой пункт (ТП) - Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя  по видам теплового потребления.

Теплопотребляющая установка – Комплекс устройств, использующих теплоту для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и технологических нужд.

Теплоснабжение - Обеспечение потребителей тепловой энергией.

Теплосчетчик - Прибор или комплект приборов (средство измерения), предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

Тепловычислитель - Устройство, обеспечивающее расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, температуре и давлении теплоносителя.

Узел учета - Комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

Условные обозначения

Параметры

t – температура, оС;

G - масса воды, т;

V- объем воды, м3;

Q - тепловая энергия, Гкал;

τ – время, ч;

Расчет количества массы теплоносителя G на основании показаний водосчетчиков, фиксируемых в объемных единицах  V  производится по формуле:

,          т,

где:

V – объем теплоносителя, по расходомеру за расчетный период, м3;

ρ – плотность горячей воды  принимается равной 1 т/ м3.

Индексы

1 - подающий трубопровод;       	         2 - обратный трубопровод;       	                                п - подпитка;                   		         хв - холодная вода;

гв - горячее водоснабжение;	         ц – циркуляционный трубопровод.

- Порядок определения количества тепловой энергии и объема утечки теплоносителя по приборам учета, полученное водяными системами теплопотребления при отсутствии открытой системы ГВС, определяется по формуле:

Гкал,

где:

QИ – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

QП – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до места установки узла учета. Учитываются, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

GП – масса воды, израсходованная потребителем на подпитку систем отопления, определяется по показаниям водосчетчика (для независимых систем);

GУ – масса утечки теплоносителя в системах теплопотребления. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды G1 по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и массой сетевой воды G2 по показаниям водосчетчика, установленного на обратном трубопроводе, Gy = G1 - G2.

t2 – температура сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты, С;

tХВ – температура холодной воды на источнике тепла, С.

Если у Абонента на узле учета отсутствует измерение температур теплоносителя, то следует использовать температуры, соответствующие измеренным на узле учета источника теплоты средним за рассматриваемый период значениям температур, к которому подключен потребитель:

Гкал,

где:

G1 – масса сетевой воды в подающем трубопроводе, полученная потребителем и определенная по его приборам учета, т;

t1 - температура сетевой воды на выводе подающего трубопровода источника теплоты, С;

t2 - температура сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты, С.

| Теплоснабжающая организация: АО «ДВЭУК» ________________________ М.П. | Потребитель:. ______________________ М.П.. |
| --- | --- |