АО «ДВЭУК»

Информация  об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2015 года

по объектам генерации о. Русский.

04.12.2015 произошло отключение ГТУ-3 мини-ТЭЦ «Центральная» действием технологической защиты «Высокое напряжение заземления (64G)». Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения отсутствует.

29.12.2015 произошло отключение ГТУ-3 мини-ТЭЦ «Центральная» в процессе перехода по топливу (дизельное топливо - природный газ) в связи с отключением ДКС-6 действием защиты «Максимальное давление газа на выходе из ДКС». Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения отсутствует.